## Blad1
Gereedmelding: verwarmingsinstallatie en warmtapwaterinstallatie Eteck
Projectomschrijving: | Projectnummer :
Perceel |  | Soort aansluiting
Adres (straat & huisnummer):
Postcode:
Woonplaats:
Kavel nummer: | Opleverdatum woning:
Blok nummer: | Gewenste plaatsing warmtepomp: |  | DEEL 1
| Inbedrijfstelling warmtepomp: |  | DEEL 2
DEEL 1 Gereedmelding techniekruimte tbv plaatsing warmtepomp
Bedrade buisleiding t.b.v. kamerthermostaat aangebracht: |  | 4x0,8mm2 in inbouwdoos U50
Bedrade buisleiding t.b.v. buitenvoeler aangebracht: |  | 2x0,8mm2 in inbouwdoos U50 (alleen bij Alpha Innotec warmtepomp benodigd)
Positie buitenvoeler op noordgevel/WTW aanzuig
Buisleiding 2e allocatiepunt uitkomend in perilexdoos TR:
Buisleiding 2e allocatiepunt minimaal 25mm:
Buisleiding 2e allocatiepunt meer dan 10 meter? Zo ja, hoeveel:
Zwevende dekvloer op positie warmtepomp:
Wanden/vloeren gereed voor plaatsing warmtepomp:
Nutsvoorzieningen aanwezig, zo nee? Wanneer wel:
Hoofdzekering netbeheerder woning:
DEEL 1 Gereedmelding Bron tbv plaatsing warmtepomp
Bron binnen gebracht incl. afsluiters:
Gekozen warmtepomp
Gekozen Boiler
Gekozen extra Boiler
DEEL 2 Gereedmelding Verwarming installatie tbv inbedrijfstelling invulbaar na plaatsing warmtepomp
Installatie volledig gemonteerd:
Installatie afgeperst conform de ISSO 50:
Installatie gespoeld:
Installatie ontlucht:
Installatie gevuld:
Installatie ingeregeld: |  | Inregelstaat bijvoegen
Installatie uitgangspunt 35°C-30°C ΔT=5°C:
Maximaal vloerafwerking Rc-waarde 0,09m2K/W: |  | Bijlagen A-05 Eteck ter info
Vloerverwarmingleiding diffusiedicht conform DIN4726:
Installatie (incl. expansievat) volledig NON-FERRO:
Regel per vertrek toegepast, zo ja? Welk Type:
Afsluiter koeling badkamer aanwezig, zo ja? Type:
2e Allocatiepunt aangebracht:
DEEL 2 Gereedmelding Drinkwater installatie tbv inbedrijfstelling invulbaar na plaatsing warmtepomp
Installatie volledig gemonteerd:
Koud- en warmwaterleiding aangesloten op warmtepomp:
Installatie (incl. boiler) volledig gespoeld, gevuld en ontlucht:
Afvoer tbv inlaatcombinatie aanwezig incl sifon: |  | Minimaal 40mm
Gereedmelding akkoord
Ondergetekende verklaart bij aanvang un bedrijf stelling van de warmtepomp dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld. Indien bij aanvang van de inbedrijfstelling blijkt dat het afgiftesysteem niet voldoet aan ingevuld gereedmeld formulier, dan zal Schouten Techniek de warmtepomp niet in bedrijf kunnen stellen en dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. Deze nieuwe afspraak zal tegen meerprijs van €285,- excl. btw gemaakt worden. Eventuele wachttijden zijn hierbij niet uitgesloten. |  | Naam:
Handtekening:
Gereed melding volledig ingevuld retourneren. Bij vragen graag contact.
Woonhuis
Samen-in-het-klein
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Wtw aanzuig van buiten ivm temperatuur
Ja
Nee

## Blad2 (hidden)
Warmtepomp type | Boiler | Extra boiler
Maak een keuze | Maak een keuze | Maak een keuze
Niet bekent | Niet bekent | Niet bekent
WP WZS 82K3M combi 7,7KW 178 liter | WWS 303 | WPV150L
WP WZS 102K3M combi 9,5KW 178 liter | WWS 405 | WPV200L
WP WZS 122K3M combi 12,2KW 178 liter | WWS 507
WP SWC 82K3 warmtepomp 7,7KW | WPV200L
WP SWC 102K3 warmtepomp 9,5KW
WP SWC 122K3 warmtepomp 12,2KW
WP SWC 142K3 warmtepomp 13,5KW
WP SWC 172K3 warmtepomp 16,6KW
WP SWC 192K3 warmtepomp 18,6KW
WPU 25CO 5G
WPU 35CO 5G
WPU 45CO 5G
WPU 55CO 5G
WPU 65CO 5G
WPU 75CO 5G